УДК 621.838

ЕФЕКТИВНІСТЬ РАДІАЛЬНОГО ВОДЯНОГО СТРУМЕНЯ-ЕКРАНА

В ЗОНІ ТЕПЛОВОГО ДІЇ ДИФУЗІЙНОГО ФАКЕЛА ПОЛУМʼЯ

Ю.Ю. Дендаренко1, В.І. Дивень2, О.Д. Блащук3

Встановлено можливість застосування радіальних водяних струменів-екранів у вертикальній площині з метою захисту від теплового потоку дифузійного факела полумʼя, а також у горизонтальній площині для гасіння низових лісових пожеж. Розглядаються різні насадки-розпилювачі, які застосовуються при вирішенні проблеми створення вертикального водяного екрана для захисту від теплового потоку резервуарів ємністю від 500 м3 до 2000 м3, а також для створення радіального водяного струменя в горизонтальній площині для гасіння лісових пожеж з низовим характером поширення. Зʼясовано, що при детальному розгляді компактного та розпиленого водяних струменів можна спостерігати наявність двох фаз: компактної (активної) та розпиленої (пасивної). У всіх випадках застосування цих струменів для охолодження, зрошення та захисту фізичних об’єктів від теплового впливу факела полум’я використовують тільки активну фазу, оскільки тільки ця фаза струменя є суцільним потоком і тому повністю виконує функцію охолодження чи поглинання (екранування) теплової енергії. При гасінні низових лісових пожеж цей фактор вирішального значення не має, тому активно використовується радіальний водяний струмінь на повну довжину з максимальним сектором розпилення води.

Ключові слова: тепловий потік; резервуар; насадок; струмінь.

Вступ. При існуючому сучасному підході до гасіння пожеж на складах нафти і нафтопродуктів (СНН) захист палаючого та сусідніх з ним резервуарів з нафтопродуктом забезпечується за рахунок подавання на верхній пояс стінок резервуара компактних водяних струменів з метою інтенсивного охолодження їхніх поверхонь, що перешкоджає виникненню температурних напружень метала з наступною втратою конструктивних параметрів (несучих огороджувальних властивостей) досить тонких стінок резервуара.

Внаслідок проливання великої кількості води (близько 15-180 л/с [1]), всередині обвалування групи резервуарів створюється значний шар води, який згодом не дозволяє ефективно маневрувати особовому складу, а у випадку виникнення екстремальної ситуації – швидко залишити небезпечну зону.

Під час гасіння пожеж і здійснення захисних дій (створення водяних завіс) на об’єктах різного призначення застосовують турбінні та щілинні ________________________

1доц. Ю.Ю. Дендаренко, канд. техн. наук – ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля, м. Черкаси, Україна

2доц. В.І. Дивень, канд. іст. наук – ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля, м. Черкаси, Україна

3О.Д. Блащук – ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля, м. Черкаси, Україна

насадки-розпилювачі на пожежні стволи: насадки-розпилювачі віялового типу (РВ-12) – конічний насадок, що сходиться, з металевим екраном на виході струменя для отримання водяної завіси – та насадки-розпилювачі турбінні (НРТ-5, НРТ-10, НРТ-20) – насадки Вентурі. Насадки-розпилювачі НРТ-5, НРТ-10 та РВ-12 встановлюють на ручні стволи РС-70 замість насадків для створення компактних водяних струменів. Насадок-розпилювач НРТ-20 ставлять замість насадка компактного струменя на лафетний ствол ПЛС-20П (ПЛС-20С).

Стволи з насадками НРТ-5, 10, 20 створюють розпилений струмінь на великій відстані, але незначного діаметра (куту розкриття). Крім того, на максимальній відстані від зрізу насадка водяний струмінь втрачає силу інерції потоку і максимально розпилюється (для НРТ-20 ця відстань дорівнює  25м), що не дає можливості досягти необхідної інтенсивності охолодження борту резервуара (0,2 л/см [1]).

Авторами пропонується замість охолодження стінок резервуара компактними водяними струменями створити певний теплового екрана, який забезпечить ефективний термічний захист металевих стінок резервуара в зоні теплового впливу дифузійного факела полум’я.

Матеріал і методи досліджень. Практикою встановлено, що за умовами ефективного використання компактного водяного струменя активно бере участь у гасінні та охолодженні фізичного об’єкта приблизно третя частина довжини струменя [1, с. 161].

На рис. 1 представлено схему компактного водяного струменя з активною І та пасивною ІІ фазами. Нерозривність або суцільність потоку забезпечується тільки в компактній частині струменя. У роздробленій частині струменя відбувається його розрив на великі водяні фрагменти, суцільність струменя порушується і струмінь розширюється. У краплинній частині струменя водяний потік складається з безлічі крапель і струмінь вже представляє краплинно-водяний факел. Така характерна трансформація струменя розглядається в гідравліці [2].

Рис. 1. Схема компактного водяного струменя з активною І та пасивною ІІ фазами.

Причиною такої трансформації водяних струменів у повітрі є порушення стійкості руху струменя в результаті дії сил інерції і грузлих сил. Мізерно малі збурювання на поверхні струменя при виході із сопла створюють поперечні коливання, що під дією сил поверхневого натягу і в’язких сил будуть збільшуватися. При переважному впливі поверхневого натягу і малому впливі сил в’язкості збурювання на поверхні струменя зростають, струмінь розширюється й, у кінцевому рахунку, розбивається на краплі. Якщо в’язкість значна і при рухові струменя її тертя об повітря на поверхні превалює над поверхневим натягом, збурювання на поверхні струменя стає синусоїдальним і руйнування струменя прискорюється по мірі збільшення швидкості витікання.

На рис. 2 представлена залежність довжини компактного водяного струменя Нк з лафетного ствола ПЛС-20П (діаметр насадка dН = 25 мм) від напору на стволі Но.

Рис. 2 підтверджує, що досягти максимальної довжини компактного водяного струменя ≈ 48 м (крива 1) по останнім краплям можна тільки при напорі 100 м. Враховуючи вищесказане, компактний водяний струмінь ефективно діє у межах 1/3 своєї довжини, тобто 16 м, хоча для розрахунків сил і засобів глибина гасіння hг для лафетних стволів приймається 10 м. В жодному з цих випадків відділення на пожежній автоцистерні вийти на оперативну позицію на таку відстань до палаючого резервуара не в змозі через існування теплового бар’єру від суцільного фронту полум’я за ним.

Рис. 2. Залежність HK від H0 для круглого струменя

з лафетного ствола з dН = 25 мм:

1 – фактичні дані;

2 – з урахуванням тільки сил поверхневого натягу;

3 – з урахуванням тільки сил в’язкості [3; 4].

Крім того, робочий напір на стволі з урахуванням втрат напору по горизонталі (долання водяного потоку сил тертя по пожежним рукавам) і вертикалі (долання сил земного тяжіння швидкісним напором струменя на висоту верхнього поясу резервуара з нафтопродуктом для охолодження) необхідно тримати у межах 70-80 м вод.ст. [1, табл. 3.25].

Встановлення водяних завіс у вигляді розпилених водяних струменів-екранів перед ствольщиками не має ефективності через незначну для даної ситуації висоту їх створення. Згідно з тактико-технічними характеристиками насадків-розпилювачів турбінного та щілинного типів, найвищу висоту водяної завіси створює щілинний розпилювач віялового типу РВ-12 – 8 м, а висота полум’я на пожежі може досягати 30 м. Крім того, тепловий потік від факела полум’я на сусідні РВС падає у такій площині, при якій захист від нього можливий тільки при суворо визначених гідравлічних і геометричних параметрах водяної завіси-екрана (рис. 3).

Рис. 3. Принципова схема захисту резервуара з нафтопродуктом від теплового потоку факела полум’я за допомогою водяної завіси-екрана.

На рис. 3 показано, що відносно повне поглинання енергії теплового випромінювання відбудеться тільки після точного геометричного розрахунку встановлення ПЛС-20П відносно рівня землі та гідравлічного розрахунку параметрів водяної завіси-екрана.

Результати. Авторами, а також згідно з [5] встановлено, що водяною завісою, яка створюється спеціальним насадком на лафетний ствол, встановлений під кутом 43,5о на відстані 6,3 м від резервуару та висоті 2,5 м, при довжині струменя 30 м і куті розпилення 47о можна створити вертикальний водяний екран між палаючим та сусіднім резервуарами для зберігання нафти і нафтопродуктів. В цьому випадку такий екран зможе захистити найбільш небезпечну зону резервуара ємністю до 2000 м3 від дії теплового впливу дифузійного факелу полум’я палаючого резервуара при відстані між ними 12,6 м.

Остаточний висновок про ефективність застосування радіального водяного струменя-екрана під час захисту резервуара з нафтою або нафтопродуктом можна робити тільки після проведення моделювання взаємодії елементів системи «палаючий резервуар – радіальний водяний струмінь – сусідній непалаючий резервуар» та порівняння результатів цих розрахунків з результатами експериментів, що є матеріалом наступних публікацій.

На рисунку 4 показано запропоновану авторами схему розташування сил і засобів пожежно-рятувальних підрозділів під час виконання операцій теплового захисту резервуарів з нафтою чи нафтопродуктом від потоку теплової енергії дифузійного факела полум’я палаючої ємності № 1. В даному випадку резервуари №№ 2 і 3 є сусідніми, аварійними, тобто ті, які піддаються дії теплового потоку, тому вертикальні водяні завіси-екрани, що встановлені між резервуарами № 1 і № 2, а також між № 1 і № 3 є водяними завісами, які поглинають тепловий потік від факела полум’я резервуара № 1.

РВС-2000

№ 3

РВС-2000

№ 4

РВС-2000

№ 2

РВС-2000

№ 1

Рис. 4. Розташування сил і засобів по захисту двох РВС.

Висновки.

- Використання методу поглинання та екранування теплового потоку за допомогою радіальних водяних струменів-екранів дозволило запропонувати новий спосіб захисту сусідніх з палаючим резервуарів, який, на відміну від традиційного способу, дає можливість здійснити операцій по захисту без залучення персоналу, оскільки після встановлення необхідних пристроїв необхідність присутності персоналу відсутня.

- Встановлено, що даний спосіб (рис. 3; 4) дозволяє скоротити кількість персоналу підрозділів пожежно-рятувальної служби, який залучається до створення системи водяного захисту, і витрати води в середньому в 4,5 і 4,6 рази відповідно, що на 77% та 78% менше, ніж за традиційною методикою охолодження резервуарів.

- Радіальний водяний струмінь-екран, встановлений як вертикальна водяна завіса віялового типу, при переорієнтуванні у горизонтальну площину спроможний діяти на палаючу площу низової лісової пожежі на довжину до 30 м із сектором розпилення 47°.

Література

- Иванников В.П., Клюс П.П. Справочник руководителя тушения пожара. – М.: Стройиздат, 1987. – 288 с.

- Чугаев Р.Р. Гидравлика. – Л.: Энергоиздат. Ленингр. отд-ние, 1982. – 672 с.

- Шеренков И.А., Дендаренко Ю.Ю. Веерные свободные водяные струи для теплозащиты при пожарах. // Науковий збірник будівництва. – Вып. 18. – Харків: ХДТУБА-ХОТВ АБУ, 2002. – С. 293-297.

- Агроскин И.И., Дмитриев Г.Т., Пикалов Ф.И. Гидравлика. – М.-Л.: Энергия, 1964.

- Дендаренко Ю.Ю. Радіальні водяні струмені-екрани для протипожежного захисту. Дис... канд. техн. наук: 05.23.16 / Харківський держ. техн. ун-т буд. та архіт. – Харків. 2004. - 121 с.

Ю.Ю. Дендаренко, В.И. Дивень, А.Д. Блащук Эффективность радиальной водяной струи-экрана в зоне теплового воздействия диффузионного факела пламени

Установлена возможность использования радиальных водяных струй-экранов в вертикальной плоскости с целью защиты от теплового потока диффузионного факела пламени, а также в горизонтальной плоскости для тушения низовых лесных пожаров. Рассматриваются различные насадки-распылители, которые используются при решении проблемы создания вертикального водяного экрана для защиты от теплового потока резервуаров емкостью от 500 м3 до 2000 м3, а также для создания радиальной водяной струи в горизонтальной плоскости для тушения лесных пожаров с низовым характером распространения. Выяснено, что при детальном рассмотрении компактной и распыленной водяных струй можно наблюдать существование двух фаз: компактной (активной) и распыленной (пассивной). Во всех случаях применения этих струй для охлаждения, орошения и защиты физических объектов от теплового воздействия факела пламени используют только активную фазу, поскольку только эта фаза струи является сплошным потоком и поэтому полностью выполняет функцию охлаждения или поглощения (экранирования) тепловой энергии. При тушении низовых лесных пожаров этот фактор решающего значения не имеет, поэтому активно используется радиальная водяная струя на полную длину с максимальным сектором распыла воды.

Ключевые слова: тепловой поток; резервуар; насадок; струя.

Yu. Yu. Dendarenko, V. I. Dyven, O. D. Blashchuk Efficiency of the radial water jet-screen in the heat flower zone of the diffusion torch-like flame

The possibility of using radial water jets-screens in the vertical plane in order to protect the diffusion torch-like flame from the heat flow, as well as in the horizontal plane when extinguishing ground forest fires is established. Different nozzles for spraying are considered, which are used in solving the problem of creating a vertical water screen for protection of reservoirs capacity from 500 m3 to 2000 m3 against heat flow, as well as to create a radial water jet in the horizontal plane when extinguishing ground forest fires. It was found that in a detailed examination of compact and spray water jets two phases may be observed: compact (active) and spray (passive). In all cases, the active phase of using these jets for cooling, irrigation and protection of physical objects from the thermal effect of the torch-like flame is applied, since only this jet phase is a continuous stream and therefore completely performs the function of cooling or absorption (shielding) of thermal energy. This factor does not matter decisively when extinguishing ground forest fires, therefore, the radial water jet is actively used at full length with maximum spraying water sector.

Keywords: heat flow; tank; nozzle; water monitor.