# УДК 621.3

В. А. Дуреев, канд. техн. наук, старший преподаватель УГЗУ

М. Н. Мурин, старший преподаватель УГЗУ

А.А. Савченко, курсант УГЗУ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ДЛЯ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИИЙ

Рассмотрено использование теплозащитных покрытий в качестве защиты несущих строительных конструкций от теплового воздействия. Представлены решения задач тепловой защиты и состояния несущих конструкций во время и после теплового воздействия

Постановка проблемы. В настоящее время важной и актуальной научно-технической задачей является обеспечение специальной защиты несущих частей строительных конструкций. Такая задача возникает в тех случаях, когда незащищенная конструкция под действием тепловых потоков, либо после прекращения их действия, неминуемо должна разрушиться. Это требует уточнения конструктивных и расчетных подходов при обеспечении необходимых характеристик пожарной безопасности соответствующих объектов.

Анализ последних достижений и публикаций. В зависимости от конкретных условий, могут быть реализованы различные методы тепловой защиты несущих конструкций, с использованием разрушающихся (активных) и неразрушающихся (пассивных) теплозащитных покрытий (ТЗП) [2]. Большинство ТЗП являются композиционными. Процессы, проходящие в ТЗП при нагреве, связаны с рядом физико-химических превращений отдельных составляющих. Эти процессы и их влияние на механизм поглощения тепла в ТЗП носят сложный характер [2] и требуют отдельного рассмотрения и всестороннего анализа.

Постановка задачи и ее решение. Аналитическое определение теплового состояния покрытий, защищающих элементы несущих конструкций от теплового воздействия при пожаре, позволяет отразить влияние различных факторов, оценить их значимость, выделить главные из них. Это в свою очередь дает возможность решить задачи по определению теплового состояния теплозащиты и несущей стенки, времени безопасного теплового воздействия, необходимой толщины ТЗП. Решение таких задач позволит предотвратить снижение прочностных характеристик несущих элементов и разрушения строительных конструкций во время пожара и после его прекращения.

В ТЗП происходит резкое падение температуры, а в точке контакта несущей стенки и покрытия температурная кривая претерпевает резкий излом. Следовательно, можно принять температуру по толщине несущей (металлической) стенки постоянной, и ее рост практически не лимитируется её теплопроводностью; он определяется условиями подвода тепла через теплозащитное покрытие. Температуры на границе покрытия ТП и металла ТМ равны:

TП0,τ=TМ0,τ.

где: τ – время теплового воздействия, с.

Тепловые потоки слева и справа от контактной поверхности равны:

| λм∂ T∂xм=λп∂ T∂xп, |  |
| --- | --- |

где: λм, λп – коэффициенты теплопроводности стенки и покрытия, Вт/мК; х – координата, м.

При сделанных допущениях и с учетом того, что для металлической стенки тепловой поток, направленный в окружающую среду, пренебрежимо мал, задача о нахождении температурного поля в двухслойной стенке сводится к интегрированию уравнения теплопроводности [1]:

| ап∂2Tx,τ∂ x2=∂ Tx,τ∂ τ, | (1) |
| --- | --- |

где: ап – коэффициент температуропроводности покрытия, м2/с.

Определим на участке х = [0,d] граничные и начальные условия:

| λп∂ Tx,τ∂ x¦x=0=смρмδм∂ Tx,τ∂ τ¦x=0; | (2) |
| --- | --- |
| λп∂Tx,τ∂x¦x=δп=ατTгτ−Tδп,τ; Тx,0=Т0, | (3) |

где: см – теплоемкость материала стенки, Дж/кгК; ρм – плотность материала стенки, кг/м3; δм – толщина стенки, м; Т0 – начальная температура, К; α(τ) – коэффициент теплоотдачи, Вт/мК; δп – толщина ТЗП, м.

Наряду с приведенными выше допущениями полагаем постоянство во времени коэффициента теплообмена α(τ) = α и температуры газового потока ТГ(τ)= ТГ [2, 3].

В условиях когда  критерий Фурье Fo ≥ 0,3, для практических оценок величины относительной безразмерной температуры θ защищенной стенки, следует пользоваться формулой:

| θ=tм−tпτtг−t0=exp−Biп1+Biп⋅M⋅Fo, |  | (4) |
| --- | --- | --- |
| где: | Biпτ=ατ δпλп; M=cпρпδпсмρмδм; |  |

Bi – критерий Био; М – безразмерная характеристика теплофизических свойств стенки и покрытия.

Формула (4) может использоваться для решения следующих задач [3]:

1) При заданных параметрах газового потока, геометрических и теплофизических характеристиках материала стенки и ТЗП, по формуле (4) рассчитывается температурный режим несущей стенки.

2) При заданной толщине ТЗП и заданной допустимой температурой  металлической стенки м доп - определяется время роботы конструкции:

| τ=−δп21+BiпMBiпaпlnθм доп. | (5) |
| --- | --- |

3) При заданном времени З работы стенки определяется толщина ТЗП:

| δп=λпα−τЗ αсмρмδм⋅1lnθм доп−1. | (6) |
| --- | --- |

Оценим влияние тепла, аккумулированного остаточным слоем ТЗП, на тепловое состояние несущей стенки, т.е. определим долю тепла, идущего на прогрев конструкции после прекращения теплового воздействия, рисунок 1. Определим тепло, аккумулированное в остаточном слое ТЗП:

| ΔQТЗП=ρПсП0δПТ(х)dx . |  |  | (7) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| z ТS ОСТ М Т0 ТДОП М ТЗП Рисунок 1 Оценка тепла, аккумулированного остаточным слоем ТЗП: М - защищаемая металлическая стенка; ТS - температура поверхности; ТДОП - допустимая температура несущей стенки; ОСТ-толщина остаточного слоя ТЗП | Как следует из рисунка 1, площадь под кривой Т(х) близка к площади треугольника. Тогда: 0δТЗПТ(х)dx=12ΔТSδОСТ . (8) Запишем (7) с учетом (8): ΔQТЗП=12ρПсПΔТSδОСТ . (9) Увеличение температуры несущей стенки определим по формуле: |  |  |  |
| ΔТМ СТ=ΔQПρМсМδМ =ρПсПδОСТ ρМсМδМ 12ΔТS. |  | (10) |  |  |

В действительности, этот прирост температуры ΔТМ СТ будет еще меньше, вследствие отвода тепла от покрытия в атмосферу (от остаточного слоя после воздействия на ТЗП теплового потока). Кроме того, часть тепла ΔQТЗП останется в остаточном слое ТЗП вследствие повышения температуры ТДОП.

Формулы (4), (5), (6) позволяют в любой момент времени и в любой точке металлической стенки и ТЗП определить их тепловой режим и оценить влияние всех факторов на тепловое состояние конструкции.

Формула (4) показывает, что уровень нагрева стенки определяется не только величинами Тг,  и , а также, в большей степени, зависит от соотношения М теплофизических характеристик материалов ТЗП и металлической стенки.

Формула (5) определяет продолжительность работы несущей конструкции и показывает, что доп зависит от тех же факторов, что tм().

Формула (6) определяет необходимую толщину ТЗП и показывает, что коэффициент теплоотдачи  не оказывает существенного влияния на толщину ТЗП. Однако теплофизические характеристики металлической стенки (см, м) и ее толщина м   оказывают существенное влияние на необходимую толщину п  ТЗП.

Следует отметить, что расчеты по формулам: (4), (5), (6), (10) дают несколько завышенный результат (5  8 %), то есть отклонения идут в запас “прочности”.

Наличие в теплозащитном слое источников тепла не вносит особенностей в решение рассмотренной задачи.

Выводы. Представлены решения задач тепловой защиты элементов несущих конструкций, позволяющие определить температурный режим несущей стенки и защитного покрытия, необходимую толщину  ТЗП, время работы конструкции с учетом повышения температуры несущих элементов за счет тепла аккумулированного в слое ТЗП.

ЛИТЕРАТУРА

1. Лыков А.В. Тепломассообмен. – М.: Энергия, 1972.

2. Полежаев Ю.В., Юревич Ф.Б. Тепловая защита. - М.: Энергия, 1976. - 392 с.

3. Приходько И. М. Теплопроводность двухслойной стенки при изменяющихся во времени коэффициенте теплоотдачи и температуре окружающей среды. АН БССР ИФЖ, Т.18, N 2, Минск, 1970, С. 323-327.

4. Приходько И.М., Винник А.Л., Дуреев В.А. Тепловая защита конструкций // Інтегровані технології та енергозбереження. – Харків: ХДПУ. –  2001. № 4. – С. 70-75.

Статья поступила в редакцию 4.09.2006 г.