УДК 614.84

Е.А. Петухова, к.т.н., доцент кафедры ППНП, НУГЗУ

С.Н. Щербак, ст. преподаватель кафедры ПСП, НУГЗУ

АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ К ХАРАКТЕРИСТИКАМ ЭЛЕМЕНТОВ ПОЖАРНЫХ КРАН-КОМПЛЕКТОВ

Изменение характеристик пожарных кран-комплектов (ПКК) приводит к изменению эффективности их использования для тушения пожара в здании, а значит, для повышения эффективности использования внутреннего водопровода при тушении пожара, необходимо определить характеристики элементов ПКК, которые обеспечат успешное их использования в конкретных условиях. По требованиям современных нормативных документов, основные характеристики элементов ПКК – длина, тип и диаметр рукава; диаметр насадка ствола; способ получения распыленной или компактной струи; подключение к хозяйственно-питьевому или противопожарному водопроводу, – варьируются в значительных пределах (табл. 1).

Таблица 1 – Требования нормативных документов к характеристикам основных элементов ПКК

| Нормативный документ | Тип водопровода для подключения | Элементы ПКК |  | Длина и тип струи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | рукав | ствол |  |
| ДБН В.2.2-15:2005 (Жилые здания) | хозяйственно-питьевой | длина – 15 м; тип – не указано; диаметр – 19, 25, 33 мм | распылитель | 3м; тип – не указано |
| ДБН В.2.2-24:2009 (Проектирование высотных жилых и общественных зданий) | хозяйственно-питьевой | длина – 15 м; тип – не указано; диаметр – 19, 25, 33 мм | распылитель | 3м; тип – не указано |
|  | противопожарный | длина – 15 м; тип – полужесткий; диаметр – 25, 33 мм | ссылка на ДСТУ 4401-1:2005 | не указано |
| ДБН В.2.5-64:2012 (Внутренний водопровод и канализация) | хозяйственно-питьевой | ссылка на ДСТУ 4401-1:2005 | ссылка на ДСТУ 4401-1:2005 | 3м |
|  | противопожарный | длина и тип – ссылка на ДСТУ 4401-1:2005; диаметр – 25 мм | ссылка на ДСТУ 4401-1:2005 | не указано |
| ДСТУ 4401-1:2005 (Кран-комплекты пожарные) | не указано | длина – до 30 м; тип – полужесткий; диаметр – 19, 25, 33 мм | распылитель с насадком диаметром 4 – 12 мм | компактная – 10 м; плоскораспыленная – 6 м; коническираспыленная – 3 м |

Кроме этого, анализ ПКК, присутствующих на сегодняшний день на рынках РФ, Украины и Западной Европы, показывает, что далеко не все производители выпускают оборудование, соответствующее требованиям нормативных документов. Значит, исследованию подлежат также и ПКК с характеристиками, выходящими за рамки требований норм.

Несоответствие характеристик ПКК по таким позициям, как тип рукава, может иметь принципиальное значение при использовании ПКК в жилых высотных зданиях из-за гидравлических характеристик систем водоснабжения, на которой они устанавливаются. Так, по требованиям [1], давление в хозяйственно-питьевом водопроводе здания может лежать в пределах (2 ÷ 45) м, а в противопожарном –  достигать 90 м. Это означает, что фактический напор перед ПКК может изменяться в десятки раз. При этом, в наихудших условиях размещения ПКК (верхние этажи здания при нижней разводке или нижние – при верхней), если использовать оборудование с максимальным сопротивлением, может оказаться, что количество воды, полученное из ПКК с полужестким рукавом или из ПКК с плоскоскатанным, не может обеспечить отвод такого количества тепла, которое выделяется при пожаре в рассматриваемом здании.

Для повышения эффективности использования внутреннего водопровода, при тушении пожара, в жилых зданиях целесообразно использовать ПКК, выбирая характеристики их составляющих в зависимости от их эксплуатации в рамках требований нормативной документации.

ЛИТЕРАТУРА

- Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення: ДБН В.2.2-15-2005. – [Чинний від 18-05-05]. – К. : Держбуд України, 2005. – 44 с. (Державні будівельні норми України).

- Будинки і споруди. Проектування висотних житлових і громадських будинків: ДБН В.2.2-24-2009.  –  [Чинний від 01-09-09].  – К. : Держбуд України, 2009. – 105 с. (Державні будівельні норми України).

- Внутрішній водопровод та каналізація. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво. ДБН В.2.5.-64-2012 . – [Чинний від 01-03-13]. – К. : Держбуд України, 2013. – 135 с. (Державні будівельні норми України).

- Пожежна техніка. Кран-комплекти пожежні. Частина 1. Кран-комплекти пожежні з напівжорсткими рукавами. Загальні вимоги (EN 671-1:2001, MOD): ДСТУ 4401-1-2005. [Чинний від 25-05-05]. – К. : Держспоживстандарту України, 2005. –  22 с. (Національний стандарт України).