УДК 614.8

В.В. Олійник, к.т.н., доцент, заст. нач. каф., НУЦЗУ,

О.М. Роянов , к.т.н., старший викладач каф., НУЦЗУ,

О.О. Тесленко , к.ф.-м.н., доцент,доцент каф.,  НУЦЗУ

ОЦІНКА ВПЛИВУ ПАРАМЕТРІВ ПРИМУСОВОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ НА ПОЖЕЖОВИБУХОНЕБЕЗПЕКУ РЕЗЕРВУАРІВ ПІД ЧАС ЇХ ВИВЕДЕННЯ НА РЕМОНТНІ ТА РЕГЛАМЕНТНІ РОБОТИ

(представлено д-ром техн. наук…)

Проведені експериментальні дослідження, які відображають залежність інтенсивності випаровування легкозаймистих та горючих рідин з технологічного обладнання від швидкості руху примусової вентиляції та температури навколишнього середовища.

Ключові слова: дегазація резервуарів, примусова вентиляція, рідкі залишки.

Постановка проблеми. Оцінка стану кількості пожеж та вибухів на об’єктах зберігання палива як цивільного так і військового призначення свідчить про основні причини їх виникнення [1]:

- необережне поводження з вогнем;

- порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації електроустановок ;

- недотримання правил експлуатації обладнання та порушення умов технологічних процесів;

- підпали.

Для забезпечення експлуатаційної надійності резервуарів зберігання нафтопродуктів необхідно дотримання правил їх технічної експлуатації, контролю, виявлення та усунення дефектів.

Необхідною умовою виконання цих робіт є своєчасний ремонт резервуарів з попередньою зачисткою від залишків нафтопродуктів та їх відкладень. Металеві резервуари повинні піддаватися періодичній зачистці в випадках необхідності зміни сорту палива, звільнення від пірофорних відкладень, високов’язких осадів з наявністю мінеральних забруднень та ін., а також та у разі проведення ремонтних робіт [2].

Слід зазначити, що більша кількість зазначених об‘єктів під впливом часу потребують реконструкції і модернізації, оснащення їх сучасним ефективним обладнанням.

Однією з проблем є підвищення пожежовибухонебезпеки резервуарів під час їх виведення з експлуатації на ремонт шляхом визначення ряду чинників, які впливають на процес зниження концентрацій парів легкозаймистих (ЛЗР) та горючих рідин (ГР).

Аналіз останніх досягнень і публікацій. Проведений огляд з питання забезпечення пожежовибухобезпеки ремонтних робіт на резервуарах зберігання нафтопродуктів на цей час є не досить остаточно дослідженим [3 – 8].

Так, в роботі [3] запропонована методика розрахунку процесу примусової вентиляції резервуарів від залишків рідких нафтопродуктів, яка умовно поділена на етапи [4]:

- інтенсивна зміна концентрації C1 залишків парів рідких нафтопродуктів у просторі резервуара

C1=M1L+Cn−M1L+Cn−C0⋅e−L⋅τV;			 (1)

- постійне значення концентрації C2залишків рідких нафтопродуктів до повного випаровування рідини

C2=M2L+Cn; 						(2)

- процес дегазації зі зміною концентрації C3залишків рідких нафтопродуктів до повного видалення парів з ємності

C3=C0+C2⋅e−L⋅τV , 					(3)

де V – об’єм резервуара, м3;

τ – час вентиляції, с;

М – інтенсивність випаровування, кг/с;

L – витрати повітря (продуктивність вентилятора), м3/с;

0 – індекс, що показує початкові умови;

1, 2, 3 – індекси, що позначають періоди вентиляції;

n – індекс, що позначає параметр припливного повітря.

Реалізацію запропонованої методики подано у вигляді номограм прогнозованих значень параметрів вентиляції.

В роботі [4] показано, що згідно діючим в Україні правилам проведення [5] дегазації резервуарів при викиді газоповітряної суміші з резервуару, найбільша концентрація шкідливих речовин у приземному шарі повітря (CМ) не повинна перевищувати максимальної разової припустимої концентрації CМ ГДК, яка складає 5 мг/м3. Для підтримання концентрації шкідливих речовин у приземному шарі повітря в межах гранично допустимих концентрацій (ГДК) ще й екологічно небезпечний процес дегазації "розтягується" від 2 до 4 діб і поділяється на 6 стадій:

- 1-я стадія – природна вентиляція з відкритим світловим люком;

- 2-я стадія – природна вентиляція з 2 відкритими світловими люками;

- 3-я стадія – примусова вентиляція з подачею повітря 3000 м3/г;

- 4-я стадія – примусова вентиляція з подачею повітря 5000 м3/г;

- 5-я стадія – примусова вентиляція з подачею повітря 10000 м3/г;

- 6-я стадія – примусова вентиляція з подачею повітря 40000 м3/г.

Тому з метою інтенсифікації конвективного масообміну в роботі запропоновано використання повітряних ежекторів на внутрішньому фланці люку-лаза при проведенні примусової вентиляції.

Постановка завдання та його вирішення. Проведений аналіз існуючих на цей час методик та інженерно-технічних рішень показав, що методика [3] не досить повно відображає стан процесу примусової вентиляції в реальному часі і має лише прогнозний характер. У випадку [4] – процес примусової вентиляції носить часово–тривалий характер. Тобто, в обох випадках під час проведення примусової вентиляції відсутня однозначність в прийнятті рішення про достатність часу на її проведення. В свою чергу, використання складного обладнання для проведення примусової вентиляціїї понад необхідний період часу призводить до певних перевитрат, наприклад, електроенергії. Таким чином, стає очевидною задача прийняття рішення на припинення примусової вентиляції в реальному часі з урахуванням параметрів її проведення (витрати повітря, концентрації  залишків парів рідких нафтопродуктів) та умов навколишнього середовища (температура, вологість).

Під час проведення примусової вентиляції найбільш вагомим показником є вірогідність правильного прийняття рішення на проведення регламентних робіт – РРР. Необхідною умовою для прийняття правильного рішення є мінімум певного функціоналу, який характеризує концентрацію парів ЛЗР та ГР (Φ0), при заданих витратах (Вuзад) для досягнення пожежовибухонебезпечних концентрацій ЛЗР та ГР. Під витратами будемо розуміти заходи (час, витрати на електроенергію та т.ін.) на реалізацію примусової вентиляції з урахуванням параметрів навколишнього середовища. При цьому, в залежності від умови i–ої задачі (тип рідини, температура та швидкість повітря, вологість повітря, що подається до ємності), для вирішення якої виконується примусова вентиляція, існує відповідна умова, яка характеризує час на прийняття рішення (τпрi) щодо досягнення концентрацій ЛЗР та ГР певної пожежовибухонебезпечної величини (τпрmax). Математичний запис даної умови можна уявити у вигляді:

PРР Φ0→min; при τпрi≤τпрmaxВuзад ≥Pнi.                         (4)

Зауважимо, що величина Pнi має бути окремо обґрунтованою, виходячи із вимог досягнення пожежовибухонебезпечних концентрацій в резервуарах зберігання ЛЗР та ГР.

У зв’язку з уведенням показника (4) розглянемо шляхи щодо забезпечення мінімізації узагальненого функціоналу.

Мінімізація функціоналу (4) досягається при одночасному виконанні умов:

- Максимуму вірогідності знаходження концентрацій ЛЗР та ГР у пожежовибухонебезпечних межах;

- Забезпечення мінімально–необхідного часу, необхідного для проведення примусової вентиляції.

Таким чином, для забезпечення реалізації запропонованого функціоналу можна визначити наступні шляхи:

- оперативне отримання значень концентрацій парів ЛЗР та ГР з метою прийняття рішення про досягнення ними безпечних значень;

ϕр≥ϕн

де ϕр – значення концентрації парів ЛЗР під час дослідження;

ϕн – значення нижньої концентраційної межи поширення полум'я.

- зведення до мінімуму можливість втручання людини-оператора на процес прийняття рішення щодо припинення примусової вентиляції;

- в подальшому розробка рекомендацій та протабульованих значень для відповідних ЛЗР та ГР щодо необхідного часу на проведення примусової вентиляції у ємностях певного обсягу.

Реалізацію запропонованого рішення щодо оперативного прийняття рішення запропоновано у вигляді створеної експериментальної установки "Дослідження залежності інтенсивності випаровування ЛЗР та ГР від параметрів вентилювання з метою вибору його режимів для запобігання виникнення небезпечних концентрацій в технологічному обладнанні під час виведення його на регламентні та ремонтні роботи" (рис.1).

Слід зауважити, що при дослідженні було передбачено можливість зміни температури повітря, яке подається на примусову вентиляцію. При реалізації умови (4) у вигляді програмно-апаратного комплексу реалізовано алгоритм порівняння виміряного значення концентрації парів ϕрз ϕнЛЗР, що досліджується, та автоматичне припинення процесу примусової вентиляції. При цьому в процесі вентиляції передбачено можливість зміни витрат повітря примусової вентиляції та температури повітря, що подається у дослідну ємність. Слід зазначити, що до блоку вимірювачів концентрації та температури входять сучасні датчики вимірювань MQ-2 (речовини - спирт, бензини), MQ-3 (речовини - бутан, пропан, метан, спирт, водень, дим

1

2

3

4

5

6

а

б

в

г

д

ґ

Рис. 1. Експериментальна установка (1 - робоча поверхня, 2 – ємність, 3 - вентиляційний пристрій, 4 - блок вимірювачів концентрації та температури, 5 - блок живлення, керування та відображення вимірювань, 6 - засіб реєстрації даних вимірювань (ПК))

цигарок), MQ-135 (речовини - аміак, пари сполучень сірки, пари бензолу, сульфіду, диму та ін. шкідливих газів). Попередні розрахунки щодо тривалості часу примусової вентиляції показали на ЛЗР типу бензин "Б-70" підвищення температури повітря на 5-7 0С призводить до скорочення часу на вентиляцію близько 8-10 % .

На рис. 2 а та  2 б наведено залежності концентрації парів від часу вентиляції та температури повітря в резервуарі від часу примусової вентиляції. В результаті експерименту зміна температури в ємності відбувалась у межах від 17,9 0С до 23,05 0С, при цьому температура, що подавалась, була встановлена на рівні 25 0С. Такий характер залежності температур обумовлюється залежністю (інерційністю зміни) температури внутрішнього простору ємності від площі внутрішньої поверхні резервуару та її температури.

а)

б

25,

20

15

10

5

0

Рис. 2. Залежності: а –  концентрації парів від часу вентиляції; б – температури повітря в резервуарі від часу примусової вентиляції

Висновки. За допомогою розробленої експериментальної установки та отриманих в результаті досліджень залежностей стає можливим розрахувати можливі комбінації параметрів примусової вентиляції апаратів з ЛЗР та ГР (швидкості руху повітря, інтенсивності подавання повітря, температури та вологості повітря). Запропонований підхід дозволить в реальному часі приймати рішення про достатність часу проведення примусової вентиляції на основі визначення залежності інтенсивності випаровування ЛЗР та ГР від швидкості руху повітряних мас та температури повітря, що подається, та умов навколишнього середовища, а також оперативно визначати концентрацію парів легкозаймистих та горючих рідин в певному об’ємі.

###### ЛІТЕРАТУРА

- Режим доступу http://www.dsns.gov.ua/ua/Analitichniy-oglyad-stanu-tehnogennoyi-ta-prirodnoyi-bezpeki-v--Ukrayini-za-2015-rik.html.

- Временная инструкция по дегазации резервуаров от паров нефтепродуктов методом принудительной вентиляции [Текст]. – Утв. Госкомнефтепродуктом РСФСР 08.09.1981 г. – Изд. офиц. – М.: Стройиздат, 1982. – 32 с.

- Пузік С.О. Методика розрахунку процесу примусової вентиляції резервуарів від залишків рідких нафтопродуктів [Текст]/ С.О. Пузік, Б.О. Островський, Д.А. Комар // Вісник Національного авіаційного університету. Вип. 2 (55). – Київ:НАУ, 2013. – С. 109–113.

- Волков О.М. Пожарная безопасность резервуаров с нефтепродуктами. – М.: Недра, 1984. – 151 с.

- Тесленко А.А. Влияние значений средних температур воздуха на оценку пожаровзрывоопасности резервуаров технического этилового спирта [Текст]/А.Н. Роянов, А.А.Тесленко // Проблемы пожарной безопасности. Вып.38. – Харків: НУЦЗУ, 2015. – С.177-180.

- Тесленко А.А. Надежность огнепреградителя и средний молекулярный вес воздуха [Текст]/ А.А. Тесленко, А.Ю. Бугаев, А.Н. Роянов, В.В. Олейник // Проблемы пожарной безопасности. Вып. 34. – Харків: НУЦЗУ, 2013. – С.156-160.

- Липовий В. О. Дослідження можливих об’ємів утворення продуктів очищення резервуарів для зберігання нафти і нафтопродуктів з вмістом шкідливих речовин [Текст] / В. О. Липовий, М. М. Удянський // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. Вип. 4. – Харків: ХУПС, 2014. – С. 121-123.

- Дудак С.О. Дослідження залежності інтенсивності випаровування ЛЗР та ГР з відкритої поверхні від швидкості руху повітряних мас та температури навколишнього середовища [Текст] / С.О. Дудак, О.М. Роянов // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. Вип. 4(417). – Харків: ХУПС, 2014. – .С. 86 – 88.

- Инструкция по зачистке резервуаров от остатков нефтепродуктов [Текст]. – Утв. Госкомнефтепродуктом СССР, 10.11.89. – Изд. офиц. – М.: Стройиздат, 1990. – 41 с.

В.В. Олейник, А.Н. Роянов, А.А. Тесленко

Оценка влияния параметров принудительной вентиляции на пожароврывоопасность резервуаров во время их вывода на ремонтные и регламентные работы.

Проведены экспериментальные исследования, отражающие зависимость интенсивности испарения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей из технологического оборудования от скорости принудительной вентиляции и температуры окружающей среды.

Ключевые слова: дегазация резервуаров, принудительная вентиляция, жидкие остатки.

V.V. Oleinik, A.N. Roianov, A.A. Teslenko.

Assessing the impact of mechanical ventilation parameters on fire explosive danger reservoirs in their withdrawal by repair and maintenance works.

Experimental studies, reflecting the intensity of the evaporation of flammable and combustible liquids from the process equipment from mechanical ventilation and the ambient temperature of the medium speed

Keywords: degassing tanks, forced ventilation, liquid residues.